华浩轩公司视频监控、存储设备及软件平台扩容项目

技术规格书

- 一、总则

## 1.1本技术规格书适用于陕西华浩轩新能源科技开发有限公司视频监控、存储设备及软件平台扩容项目相关技术要求。

1.2供应商如对本技术规格书有异议，应以书面的形式明确提出，在征得采购方同意后，可对相关条文进行修改。如未提出书面异议，则视为投标方同意本技术规格书的所有要求。

1.3本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方必须提供符合本技术规格书和以及相同行业的方案。

- 二、标准规范（包含但不限于）

本项目适用的标准、规范为国家、地方及行业现行的标准、规范,以及在项目实施期间国家、地方及行业对下列标准或规范的修改,以及新颁布的标准和规范,投标方应严格执行行业要求和标准及规范。如有后继变更,则应以最新版本或最新发者为准，标准和规范包括(但不限于)：

《陕西省危险化学品安全生产风险监测预警平台数据接入规范》

《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB 50484）

《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T 3033）

- 三、项目概况及主要内容

项目概况及主要内容：结合《陕西省危险化学品安全生产风险监测预警平台数据接入规范》要求，利用陕西华浩轩新能源科技开发有限公司现有的前端摄像机设备，本次项目需要
1、新增45路防爆摄像机（其中更换30路模拟量摄像头，新增15路数字量摄像头，品牌为：海康威视）；

2、新增1套40盘位磁盘阵列存储设备（含37块12TB海康原厂硬盘，满足100路400万摄像机，存储90天）；

3、新增一套企业安全生产管理平台及服务器能实现控制分组、电视墙的分布管理、视频回放的查询等功能、四画面显示的图像点击后可以放大或单独画面,预留相关软件模块以备后续使用；

- 四、设备清单

| 前后端设备部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 防爆摄像机 | 海康威视 | 400万防爆变焦筒型摄像机 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级：IP66/68（2m2h） 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 高效双色补光灯，使用寿命长 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持AC100-240V和PoE供电功能 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，Ehome协议接入 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 黑白：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.9，水平视场角：69.7°~30.5°，垂直视场角：38.6°~17.2°，对角视场角：80.5°~34.9° 补光灯类型：双光补光（白光和红外） 补光距离：普通监控：红外最远可达30米，白光最远可达15米 人脸抓拍：7米 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 音频：1路输入，1路输出，外部接口 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：AC：100 - 240 V PoE：802.3af，Type 1 Class3 电流及功耗：AC：100-240 V，0.20 A，12.0 W Max PoE：802.3af，36 V~57 V，0.30 A~0.20 A，12.0 W Max 电源接口类型：3芯接口 防护：IP66/68(2m2h) 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db | 台 | 45 | 摄像机 |
|  | 海康威视 | 防爆挠性管 主要材料为编织线、碳钢和NBR 适用于防爆场景中的线缆保护 产品尺寸：Ø27.6 mm × 1000 mm 螺纹规格：G-3/4 设备重量：约0.8 kg 启动和工作温湿度：-40°C ~ 60°C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP66 防爆标志：Ex eb ⅡC Gb；Ex tb ⅢC Db | 个 | 45 | 防爆挠性管 |
|  | 海康威视 | 防爆接线盒 304不锈钢材质 适用于厂用防爆场景中的线缆连接 防护等级：IP68 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db 证书编号：CNEx20.4910 出线孔：4个（G3/4螺纹） 体积小，安装维护方便 内部尺寸：φ100*65mm 外壳材质：不锈钢304 产品尺寸：227 x 227 x 84mm 设备重量：3 kg 存储温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于90%（无凝结） 启动和工作温湿度：-40 °C~60 °C，湿度小于90%（无凝结） 防护：IP68 防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db | 台 | 45 | 防爆接线盒 |
|  | 海康威视 | 壁装支架 支持壁装的不锈钢支架 颜色：不锈钢本色 材质：不锈钢 尺寸：150×120×278mm | 个 | 45 | 壁装支架 |
| 存储磁盘阵列 | 海康威视 | 4U机架式40盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB（可扩展至64GB） 系统盘：1×240GB SSD（后置） 存储接口：40个SATA接口，支持硬盘热插拔 网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置） 整机电源：800W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps） 图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB） 回放性能：最大支持76路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps ★设备配置4个2.5Gb网口、1个IPMI管理口、2 个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口、1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口、1个RS-232串口、40个硬盘热插拔插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 ★每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 | 台 | 1 | 含37块12TB硬盘，满足100路400万摄像机，存储90天 |
| 中心端设备部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 安全管理平台软件 | 海康威视 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4510处理器，单颗核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR5，16个内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中5个PCIe 5.0 网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深) | 台 | 1 | 支撑软件平台运行 |
|  | 海康威视 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。功能： 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 五、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 六、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 七、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 性能： 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。 | 套 | 1 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。功能： 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 五、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 六、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 七、核心参数配置 1、支持首页菜单自定义展示设置； 2、支持所有设备统一校时； 3、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 图上监控： 图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。 1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义） 2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备； 3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 4、支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备； 性能： 1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级； 3、支持管理最大人员数量5万； 4、支持管理最大卡片数量5万； 5、支持管理最大车辆数量3万； 6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。 |
|  | 海康威视 | 面向员工、安环部提供搜索、消息、待办、通知公告以及各类业务应用，包括、特殊作业（报备申请/审核、作业票申请/审核、作业票记录、作业任务、巡查任务、违章整改、作业统计）、双重预防（隐患上报、隐患排查计划管理、隐患排查、任务记录、统计分析、隐患治理）、设备巡检（计划管理、现场巡检、任务记录、问题上报、问题处理、问题记录、统计分析）、安保管理（视频、门禁、消防、巡更、动环）。支持通过H5方式集成到第三方APP应用中，以便协同办公，提升办公效率。 |  |  | 面向员工、安环部提供搜索、消息、待办、通知公告以及各类业务应用，包括、特殊作业（报备申请/审核、作业票申请/审核、作业票记录、作业任务、巡查任务、违章整改、作业统计）、双重预防（隐患上报、隐患排查计划管理、隐患排查、任务记录、统计分析、隐患治理）、设备巡检（计划管理、现场巡检、任务记录、问题上报、问题处理、问题记录、统计分析）、安保管理（视频、门禁、消防、巡更、动环）。支持通过H5方式集成到第三方APP应用中，以便协同办公，提升办公效率。 |
|  | 海康威视 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 功能： 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 性能： 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 |  |  | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 功能： 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 性能： 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 |
|  | 海康威视 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 功能： 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 性能： 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时 |  |  | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 功能： 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 性能： 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时 |
|  | 海康威视 | 功能： 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 性能： 1、单节点诊断效率不低于1000路/小时。 |  |  | 功能： 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、ISAPI协议。 性能： 1、单节点诊断效率不低于1000路/小时。 |
|  | 海康威视 | 可对企业内部人员、承包商人员信息、资政证书、进出记录、培训记录等进行统一管理与查询。 1、内部人员及承包商信息包含：人员信息（姓名、性别、证件、电话、学历、人员编号、岗位、职务、职称、管理角色、工种、专业、技能等级、安全积分、是否为特殊作业人员、是否为值班值守人员）、 2、支持对企业内部人员、承包商人员资质证书进行管理，并支持资质证书过期提醒。资质证书包含：注册安全工程师、安全任职资格证书、特种作业操作证书、安全生产管理人员安全任职资格证书。 性能：支持管理最大人员数量5万 |  |  | 可对企业内部人员、承包商人员信息、资政证书、进出记录、培训记录等进行统一管理与查询。 1、内部人员及承包商信息包含：人员信息（姓名、性别、证件、电话、学历、人员编号、岗位、职务、职称、管理角色、工种、专业、技能等级、安全积分、是否为特殊作业人员、是否为值班值守人员）、 2、支持对企业内部人员、承包商人员资质证书进行管理，并支持资质证书过期提醒。资质证书包含：注册安全工程师、安全任职资格证书、特种作业操作证书、安全生产管理人员安全任职资格证书。 性能：支持管理最大人员数量5万 |
|  | 海康威视 | 可以查看企业内普通车辆、危化品车辆、危化品车辆管控名单、危化品车辆驾驶员信息、危化品车辆驾驶员管控名单清单及信息。 1、可查看企业内的普通车辆清单，可查询普通车辆的信息（车牌、许可状态、所属企业、驾驶员姓名、驾驶员身份证号码）及预约历史 2、可查看企业内的危化品车辆清单，可查询危化品车辆的信息（车牌及车牌照片、车辆信息、行驶证信息及照片、道路运输证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。 3、可查看企业内的危化品车辆驾驶员清单，可查询危化品车辆驾驶员的信息（姓名、身份证号码、身份证信息及照片、驾驶证信息及照片、从业资格证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。 4、可通过车牌、进入管控名单方式、车辆类型等方式查询企业内的危化品车辆管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。 5、可通过姓名、身份证号码、进入管控名单方式查询企业内的危化品车辆驾驶员管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。 |  |  | 可以查看企业内普通车辆、危化品车辆、危化品车辆管控名单、危化品车辆驾驶员信息、危化品车辆驾驶员管控名单清单及信息。 1、可查看企业内的普通车辆清单，可查询普通车辆的信息（车牌、许可状态、所属企业、驾驶员姓名、驾驶员身份证号码）及预约历史 2、可查看企业内的危化品车辆清单，可查询危化品车辆的信息（车牌及车牌照片、车辆信息、行驶证信息及照片、道路运输证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。 3、可查看企业内的危化品车辆驾驶员清单，可查询危化品车辆驾驶员的信息（姓名、身份证号码、身份证信息及照片、驾驶证信息及照片、从业资格证信息及照片、企业信息及照片、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。）、通行证申请信息、违规信息、管控名单信息。 4、可通过车牌、进入管控名单方式、车辆类型等方式查询企业内的危化品车辆管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。 5、可通过姓名、身份证号码、进入管控名单方式查询企业内的危化品车辆驾驶员管控名单。支持手动添加管控名单及管控名单生效、失效规则。 |
|  | 海康威视 | 海康威视针对各行业的场景化智能需求打造了AI开放生态；AI模型管理服务作为AIOP生态中的重要环节，目标是帮助用户更高效地使用AI设备，实现AI需求。通过软件平台对AI设备统一管理和模型下发。 功能： 1、AI设备管理： a、可管理AI相机、AI超脑（AIOP超脑、融合巡检超脑、融合巡检大模型超脑、HEOP超脑等）、AI主机（文搜主机、智能融合应用主机、通用行为识别设备、纪委分析设备、智慧城管分析设备、边缘脸谱、智慧监管分析设备等）。 B、自动将平台监控点复制为AI设备的通道。 2、模型管理： a、支持管理模型包，支持导入、查询、删除，列表数据包括模型图标、模型名称、模型版本、适用设备、模型标签。 b、支持远程获取AI开放平台/私有化训练平台的模型列表并下载；支持展示设备模型库模型并同步到本地。 c、支持AI开放平台模型、HEOP模型、声纹模型、设备内置模型：如行为分析、街道事件（垃圾管理、界面管理、车辆管理等）、烟火等进行管理。 d、具备算法编排能力：可支持多节点自由编排模型，配准、比对算子的编排模型。 3、模型下发： a、可根据设备类型、设备名称、区域查看设备列表以及引擎信息，选择合适的模型，拖动至单个引擎上进行下发；支持实时查看下发进度，查看模型的状态；查看模型下发记录。 b、支持选择模型后，通过区域树，选择设备上空闲的多个引擎，进行批量下发、批量升级。 c、支持对超脑进行引擎的模式切换；支持对设备出厂预设模型、任务和规则进行手动同步至平台。 4、智能分析任务调度 a、支持对任务进行配置，根据不同设备支持的能力分为五种分析模式：实时视频分析、轮询视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、中心端视频流分析。 b、支持为任务通道配置分析规则配置。支持框型的区域绘制和报警间隔的配置；对象检测分类（区域、线）、统计（区域、线）等 c、支持对已经配置成功的任务，下发至设备引擎。任务下发成功后，根据不同的规则，注册事件名称和事件码至事件联动。 5、支持大小模型协同：可将AI相机、AI超脑中的小模型产生的事件，转发给大模型超脑进行二次复核；以此来过滤误报提升识别准确率。 |  |  | AI设备管理 1、将简单设备管理中的AI设备同步到组件中（超脑、IPC等编码设备） 2、添加智能分析服务，例如行为分析、智能融合主机等一体机" 3、自动将平台监控点复制为AI设备的通道 模型管理 1、模型包的管理 a、支持管理模型包，支持导入、查询、删除，列表数据包括模型图标、模型名称、模型版本、适用设备、模型标签。支持编辑模型名称、标签名称、图标的选择和导入。 b、支持远程获取AI开放平台/私有化训练平台的模型列表，列表信息包括模型名称、训练模型ID、模型版本个数等。下载模型，包括手动下载和自动下载。 c、支持展示设备模型库模型并同步到本地 d、支持传统AI算法模型同步：街道、行为、人脸等所有算法 2、授权模型 a、支持对AI开放平台模型包的导入。 b、支持对授权模型包下发到对应设备。 c、支持下发模型时，配置了开放平台账号的情况下，自动获取授权文件 3、模型支持 a、模型支持：设备内置协同包模型、声纹模型，含光线听诊、通用（通用OCR模型、结构化OCR模型、图像比对模型、多属性分类模型、视频事件分析模型、双检测模型、语义分割模型、3d测距模型（基于实例分割）、音频关键字模型、肢体关键点模型、双检测模型、视频分类模型、通用OCR模型、结构化OCR模型、图像比对模型、多属性分类模型、视频事件分析模型、双检测模型、语义分割模型、3d测距模型（基于实例分割）、音频关键字模型、肢体关键点模型、双检测模型、视频分类模型】 b、支持模型编排：支持编排人脸检测模型、编排人脸混合模型、自由编排-人脸检测模型、自由编排-人脸混合模型 c、支持大模型、高精度大模型 4、大小模型关联 a、支持配置大小模型关联并配置标签关联关系 b、支持编排模型 模型下发 1、单个引擎下发 a、可根据设备类型、设备名称、区域查看设备列表以及引擎信息，选择合适的模型，拖动至单个引擎上进行下发； b、支持实时查看下发进度，查看模型的状态； c、支持查看模型下发记录。" 2、批量下发 a、支持选择模型后，通过区域树，选择设备上空闲的多个引擎，进行批量下发。" 3、批量升级 a、支持选择模型后，通过区域树，选择已下发待升级模型的设备，进行批量升级。" 4、设备模型展示 a、支持对超脑进行引擎的模式切换，并在平台显示具体占用的引擎。 b、支持对设备出厂预设模型、任务和规则进行手动同步至平台的操作。" 智能分析任务配置 1、任务的查询 a、支持通过设备类型、模型、分析任务类型、任务状态、设备名称，查询已经下发模型的设备引擎上的任务列表。 b、任务列表数据包括设备名称、槽位、设备IP、分析任务类型、关联通道、任务状态、下发状态、任务详情。" 2、任务配置 a、支持对任务进行配置，根据不同设备支持的能力分为五种分析模式：实时视频分析、轮询视频分析、定时抓图分析、离线图片分析、中心端视频流分析并关联通道进行配置； b、实时视频分析：支持平台取流，支持把设备当作纯分析资源分析外部通道 c、轮询视频分析：支持轮询间隔配置。 d、定时抓图分析：支持配置计划模板、抓图间隔。支持平台抓图，支持把设备当作纯分析资源分析外部通道 e、离线图片分析：仅用于标记引擎 f、中心端视频流分析：支持实时分析、录像分析配置" 3、任务规则的配置 a、默认规则为全分析模式，支持框型的区域绘制和报警间隔的配置。 b、新增规则为IED规则，支持包括规则名称、分析模式、检测对象、高级参数配置。 c、分析模式包括对象检测分类（区域、线）、统计（区域、线）。跨线目标检测根据设备能力可支持计数模式配置。 d、支持规则绘制区域，根据不同的规则和对象检测分类，可以分为框、线，其中线型的绘制支持检测方向的选择。 e、高级参数根据不同的规则和对象检测分类，可以支持：报警间隔、灵敏度、最大报警次数、数量、持续时间、参数统计间隔等 f、支持规则屏蔽区域" 4、支持去误报配置 a、支持设备自协同 b、支持端边协同-图片分析" c、支持端边协同-全量分析" 5、任务下发 a、支持对已经配置成功的任务，下发至设备引擎。 b、任务下发成功后，根据不同的规则，注册事件名称和事件码至事件联动。" 6、规则下发 a、配置IED规则时，高级参数下新增置信度配置项。 b、支持传统AI算法烟雾火点、、街面的规则配置，也支持周界、室内、态势、街面、城管、扶梯、监所等传统算法规则配置。" 7、支持对AI设备（1~N）进行图片任务下发调度 8、支持对AI设备（1~N）进行中心端视频流任务下发调度 9、以接口方式支持指定模型，多个通道的任务（全分析规则）下发，引擎自动分配 10、检测任务事件上报，展示事件接收，触发规则，处理，转发情况 任务计划模板 1、支持对任务计划模板，以周为整体计划，对每日的任务时间进行配置。" 2、模型来源配置 a、支持选择远程模型来源的配置，包括AI开发平台、私有化训练平台。 b、支持对AppKey、AppSecret的配置。 3、配置是否自动从AI开放平台下载更新模型，并自动下发至对应设备，保证模型为最新版本。 4、素材参数配置 a、配置是否进行素材自动上传、和素材的保存路径。 b、启用后，业务组件处理报警素材后，回调本组件接口进行素材上传。上报的素材信息先保存在本地数据库，等到凌晨一点开启定时任务处理当前时间点之前记录的素材信息。 5、资源池配 a、模型库资源池支持asw，云存储设备 b、图片资源池支持asw、云存储设备 c、基准图资源池支持asw、云存储设备" 事件处理 1、支持接收设备上报的AI事件。 2、对事件进行解析处理、并附带事件码，上报至事件联动。 3、支持事件自动注册到事件联动，无需手工配置" 事件配置 1、支持对事件的新增、查询、编辑、启停、删除、绑定查看、全量同步。 2、支持对事件的自动生成和手动生成。 3、支持配置并下发HEOP事件码" 预案配置 1、预案下发：设备的下发和任务方案，用于模型的调度和IED规则的离线图片 2、离线图片web分析：提供上传，URL，抓图三种方式下发图片，并监听图片分析结果 智能分析编排 1、调度任务配置：支持创建以周为周期的分析任务编排，启动后，任务将自动执行并按计划切换 2、引擎使用详情：支持按天展示设备引擎的使用情况，包括每个调度任务的统计信息 模型任务管理 1、选择模型：选择分析通道，选择分析设备，配置分析任务。功能可以看做是模型下发和智能分析配置的结合。 二次分析事件 1、支持按照模型名称、二次分析结果（误报、非误报）、关联通道、智能设备、时间范围、分析模式筛选所有分析事件列表。 性能规格： 1、AI事件处理性能100条/秒 2、组件的数据处理段支持3个实例集群部署 3、并发下发图片数： a、40秒分析完成400张1M大小的图片 b、50秒分析完成800张1M大小的图片 c、60秒分析完成1600张1M大小的图片 d、10秒分析完成100张1M大小的图片 e、20秒分析完成200张1M大小的图片 |
|  | 海康威视 | 1.支持为设备及部位关联声振温传感器； 2.支持选择不同设备及部位查看对应声振温传感器采样分析文件； 3.支持展示XYZ三个轴向分采样文件振动分析数据，包括加速度有效值、时域峰峰值、时域峭度、形状因子、包络谱峰峰值、匹配度等； 4.支持展示采样温度检测数据； 4.支持展示采样文件时域、频域、包络分析图，支持滤波操作进行过滤； 5.支持展示指定时间范围内的振动分析数据、温度数据历史折线图； |  |  | 1.支持为设备及部位关联声振温传感器； 2.支持选择不同设备及部位查看对应声振温传感器采样分析文件； 3.支持展示XYZ三个轴向分采样文件振动分析数据，包括加速度有效值、时域峰峰值、时域峭度、形状因子、包络谱峰峰值、匹配度等； 4.支持展示采样温度检测数据； 4.支持展示采样文件时域、频域、包络分析图，支持滤波操作进行过滤； 5.支持展示指定时间范围内的振动分析数据、温度数据历史折线图； |
| 网络传输设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海康威视 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 台 | 6 | 满配光模块 |
| 2 | 海康威视 | 三层千兆G系列交换机(32千兆电+16千兆光+8万兆光) 提供32个千兆电口、16个千兆光口、8个万兆光口 支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议 支持iVMS-4200客户端和海康云商APP管理，一个APP管理安防和网络 支持统一网络管理平台管理 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证 支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率 交换容量：758 Gbps 包转发率：166 Mpps 端口：支持32个10/100/1000Base-T以太网端口,16个100/1000BASE-X SFP光口，8个10G SFP+光口 电源规格：AC 100 V~240 V 空载功耗：35 W 整机最大功耗：65 W 风扇：2个固化风扇 浪涌防护：10 kV 尺寸（宽×高×深）：442 mm × 44 mm × 283.3 mm 重量：4.34 kg 工作温度：0 °C - 45 °C 工作湿度：5% - 95%(非冷凝) 存储温度：–40 °C~85 °C 存储湿度：5%~95% (非冷凝) VLAN：支持4K VLAN 支持基于端口的VLAN 支持基于IP子网的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持VOICE VLAN 支持私有VLAN 支持MVRP/GVRP 支持QinQ 支持灵活QinQ 支持基于IP子网的VLAN 支持VLAN MAPPING 链路聚合：支持静态聚合 支持动态聚合 组播：支持IGMP Snooping、MLD Snooping、PIM、IGMP、MLD、PIM v6 STP：支持STP/RSTP/MSTP ERPS：支持G.8032以太网环网协议ERPS 私有环路检测：支持环路检测 风暴控制：支持风暴控制 流量抑制：支持流量抑制 镜像：支持本地和远程端口镜像 支持N:1端口镜像 支持流镜像 IPv4路由：支持静态路由、支持OSPFv2、支持RIPv1/v2、支持BGP、支持IS-IS、支持等价路由，策略路由、支持VRRP IPv4基础功能：支持Ping、Telnet、FTP、TFTP、Trace、BFD IPv6路由：支持IPv6静态路由、支持OSPFv3、支持BGP4+、支持IS-ISv6、支持RIPng、支持VRRPv3 IPv6基础功能：支持IPv4和IPv6双栈支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、Tracev6、ND(Neighbor Discovery)、PMTU、BFDv6、VRRPv3、IPv6 隧道、支持GRE、6to4、4to6 DHCP：支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping Option82/DHCP Relay Option82 支持DHCP Relay 支持DHCP Server 支持DHCPV6 Client 支持DHCPv6 Snooping 支持DHCPv6 Relay 支持DHCPv6 Server 线缆检测：支持虚拟电缆检测（VCT） 支持设备链路检测（DLDP） 802.1X认证：支持802.1X认证 MAC认证：支持MAC认证 RADIUS：支持RADIUS认证 TACACS+：支持TACACS+认证 ACL：支持L2~L4包过滤功能 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址(IPv4/IPv6）、目的IP地址(IPv4/IPv6)、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN等定义ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持基本ACL、高级ACL、MAC ACL配置 支持入方向、出方向和VLAN ACL QoS：支持802.1p/DSCP优先级映射 支持队列调度机制（SP、WRR、WFQ、SP+WRR、SP+WFQ） 支持优先级标记Mark/Remark 支持基于流的包过滤 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的限速 每端口支持8个队列 安全特性：支持防DoS攻击 支持CPU防攻击 支持IP Source Guardv4//IP Source Guardv6 支持端口隔离 支持HTTPS 支持ARP防攻击 支持NDSnooping 支持IPMac绑定功能 拓扑展示：支持拓扑展示 设备状态告警：支持设备状态告警 端口配置：支持端口配置 端口统计：支持端口统计 海康互联APP：支持海康互联APP 4200客户端：支持iVMS-4200客户端 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP Console口：支持Console口 USB口：支持USB口 SSH：支持SSH Telnet：支持Telnet Web管理：支持Web管理 SNMP：支持SNMP NTP：支持NTP RMON：支持RMON sFlow：支持sFlow FTP：支持FTP TFTP：支持TFTP CFM：支持CFM EFM：支持EFM Y.1731：支持Y.1731 DDM：光口支持DDM | 台 | 1 |  |
| 线材、辅材及人工部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海康威视 | 室外型12芯单模光缆，OS2，PE，中心管式 室外型12芯单模光缆，OS2，中心管式 9/125μm PE 工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYXTW 护套类型:PE护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 衰减：≤0.4dB/km（1310nm） ≤0.3dB/km（1550nm）； 芯核直径：9±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 | 米 | 2000 |  |
| 2 | 海康威视 | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； 执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级：六类 是否屏蔽：非屏蔽 芯线材料：无氧铜 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 撕裂绳：有 排流线：无 十字骨架：有 应用场景：室内 1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15 1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45 直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 | 箱 | 15 |  |
| 3 | 国产 | RVV2*4，导体材质：无氧铜，绝缘材质：聚氯乙烯，符合国标要求 | 米 | 800 |  |
| 4 | 国产 | 路面开槽、回填、线路线管敷设、设备安装调试及所需防爆设备箱、PE线管、绝缘胶带等辅材。 | 套 | 1 |  |

- 五、其他要求

- 5.1为保障所投产品为正规渠道来源，投标方需提供海康威视厂家原厂产品授权函；

- 5.2本项目为交钥匙工程，网络传输设备部分及线材、辅材及人工部分，投标方可以根据自身施工方案灵活调整，整体报价需要包含设备及施工费用；

- 六、工程/服务期限及地点

6.1期限：30个日历天

6.2服务地点：陕西省永寿县能化建材工业园