# 华浩轩发电机组采购及安装技术文件

一、标的情况：

本次采购发电机组一套（含安装），详见清单：

| 序号 | 名称 | 型号/尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 主用功率800Kw，备用功率880Kw | 套 | 1 | 控制柜选用防爆型 |

二、采购范围：

发电机组供货，含运输、安装就位及调试（包括发电机组和招标方厂区消防控制柜连接，发电机组和配电室连接，和招标方厂区设备连接材料由招标方负责），另外包含：日用油箱0.8m³、输油管、油箱透气管，柴油发电机组排风口、排风储油间油箱通向室外的镀锌通气管、通气阀安装等。

三、技术要求：

1、本次采购发电机组须符合GB/T15548-2008《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》、GB/T2820.1-2009《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第1部分：用途、定额和性能》、GB/T2820.3-2009《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第3部分：发电机组用交流发电机》、GB/T2820.5-2009《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第5部分：发电机组 》、GB/T2820.6-2009《往复式内燃机驱动的三相同步发电机组第6部分：试验方法》、GB/T 4712-2008《自动化柴油发电机组分级要求》、GB/T 12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》、JB/T10303-2011《工频柴油发电机组技术条件》及最新相关国家标准要求；建筑设施防火规范GB50016、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058；

2、柴油机采用玉柴、潍柴、上柴、康明斯（国三排放标准）；发电机采用江苏施耐德、无锡斯坦福、上海马拉松品牌；控制器采用众智6110.

3、柴油发电机组技术要求：

| 额定功率（kVA/kW） | 满足要求 |
| --- | --- |
| 备用功率（kVA/kW） | 满足要求 |
| 额定电压（V） | 400/230 |
| 额定电流（A） | 满足柴油发电机要求 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 功率因素 | ≥0.8 |

4、柴油机技术要求：

| 类 型 | 满足要求 |
| --- | --- |
| 额定功率（KW） | 满足要求 |
| 备用功率（KW） | 满足要求 |
| 转速调节 | 电子调速 |
| 启动方式 | 24V直流电启动 |

5、发电机技术要求：

| 额定功率（KVA/KW） | ≥800Kw |
| --- | --- |
| 备用功率（KVA/KW） | ≥880Kw |
| 励磁方式 | 无刷自励，AVR自动调压 |
| 防护等级 | IP22 |
| 绝缘等级 | H级 |

| 安装方式 | 联机一体式 |
| --- | --- |
| 显示方式 | 采用微机监控，三行中文液晶LCD显示 |
| 数位式显示 | 交流电压、交流电流、频率、千瓦、功率因素 水温、油压、运行时间、启动次数、转速、电池电压等 |
| 控 制 | 启动/停机/自动控制开关、紧急停机锁定按钮 远程启动延时、启动时间、启动次数、 |
| 停机警报 | 启动失败停机、高水温停机、低油压停机、超速停机、停止钮操作停机、过电压停机、超频率停机、低频率停机等 |
| 监控项目 | 电压、电流、频率、运行时间 转速、油压、水温、蓄电池电压等 |
| 状态指示灯 | 面板安装声光报警器 |
| 微机自控 | 具有液晶显示器和按键，能够显示故障和历史记录， |
| 执行标准 | 中国电器“CE”认证 中国质量强制性“CCC”认证 |

6、控制系统：

注：发电机组采用强制冷却风扇，闭式水循环方式，具备电子调速系统，配置市电浮充，排气方式采用工业用高温降噪效能消声器及波纹管弹性连接件；

7、其他要求：

（1）本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容：柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。柴油发电机组所包含的部件必须保证柴油发电机组能够正常投入运行；

（2）发电机组整体要求:发电机组为国内授权厂家组装成套生产。机组应具有启动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调整性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点正常情况下，柴油发电机组应始终处于准备起动状态；当市电停电时，机组应立即起动。当市电有电时，机组应能自动退出（配合市电/油机自动转换柜）运行并延时停机，恢复正常供电；

（3）控制器选用知名品牌，运行温度范围必须达到-40℃至+70℃，具有电压、电流、频率、有功功率、功率因数、转速显示、电瓶电压、水温、运行时间、同期显示、自动或手动选择开关、以上仪表和显示形式的控制箱，控制屏具有自动启动和停机功能，自动和手动的停机模式；

（4）蓄电池容量不少于1组150AH，应满足连续启动5次的用电量，每次持续时间不小于6秒；

（5）机组机组排气罩、排烟管、等发电机组运行所需的一切附件均由成交人提供，应符合国家标准：GB146.1、GB146.2；

（6）主空开断路器容量按照发电机备用功率匹配；

（7）要求发电机自启动时间≤30秒。启动一次成功率不小于99%；机组允许连续三次启动，起动之间间歇5s；三次启动失败，启动程序必须被闭锁并同时发出声光报警信号，闭锁状态只能手动复位解锁；

（8）机组可以手动起动、停车；亦可自动起动、停车；

（9）自动撤出、自动停机：市电恢复达30~60s（可调），并检测市电稳定后自动将负载切换回市电供电；机组继续空转运行，经冷却延时约5min（或根据厂家的标准规定时间）自动停机；

（10）要求全套发电机组为全新设备：发电机组位于地下室发电机房，安装及搬运由成交人负责；

（11） 在质保期间，对发电机组进行维护，自调试完毕向业主移交之日计算，以正式移交接收单为准；

（12）依据施工现场平面图，出深化设计施工图及施工方案；

（13）发电机房排烟应满足环保部门要求，最终达到检测、验收（交钥匙工程）；

（14）供应商应注意：在上述设备型号、功能和技术性能方面表达的内容，仅作为说明但不作为限制条件，供应商可以在投标中选用技术性能和参数更优化的设备，但应满足设计院的图纸设计及技术说明的要求，必须符合国家现行的相关技术规范、标准、施工验收规范的要求；

（15）如供应商所投标的设备规格、性能、技术参数与询比设备的要求不完全一致时，须填写投标设备技术偏差表（见附表1）；

（16）各供应商应详细列表说明所报部件品牌、生产厂家及单价等主要参数；

（17）供应商成交后须提供设备基础图。

四、售后服务要求：

1、成交人安装调试过程中出现的问题，应及时解决；运输过程中损坏的元器件要及时更换；

2、成交人应负责在有关工程施工前复核由其它承包单位为配合本工程所提供的各项设施和配备是否适用，并负责设备的安装、调试和技术培训；

3、成交人应与本工程的相关施工单位协调和合作，成交人应提供所有所需的有关资料、设备和人员以确保于分工交界点上能与相关施工单位满意地配合，并确保其负责的工作是按正确的程序施工；在施工进行的各个阶段，成交人应与相关施工单位讨论、协调和落实各项技术工作和各分工交界点；

4、成交人须协调相关施工单位，配合已选定的设备要求，以进行设备施工图的制作；若因成交人未予协调和合作而影响其他专业的施工进度，成交人应负所有责任；

5、成交人必须按采购人批准的设备图纸的施工程序来进行生产、供货和安装调试工作，如因成交人不依照此施工程序展开工作而引致任何一方或多方单位需要修改或返工，由成交人承担所有责任；

6、质保期自调试完毕向业主移交之日起开始计算，本次询比的所有设备质量保证期为1年，期间若有质量问题并确认为成交人责任，成交人须免费处理或更换；

7、质保期内成交人应24小时响应维修，成交人须备有足够的零配件，以满足维修需要；成交人在接到采购人报修通知后，维修人员应在8小时内进行维修，直至故障排除完全恢复正常运转为止，若不能按要求到达现场，采购人有权委托其它维修机构维修，维修费用由成交人承担；

8、在产品安装过程中，如出现产品质量问题，成交人应按照采购人要求及时更换，若不及时按采购人要求进行更换，采购人有权追究成交人责任。

附表1：

投标设备技术偏差表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 询比设备 要求数据 | 投标设备 实际数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |